________________________________________________________________

### inż. IRENEUSZ JASZCZYK

# PROJEKTOWANIE i NADZORY ROBÓT

________________________________________________________________

## UL. DROGA BRZEZIŃSKA 20 98-200 SIERADZ NIP 827-122-05-22

________________________________________________________________

tel. (043) 822 4738 kom. 606 122 747

| TEMAT-ZADANIE LOKALIZACJA-ADRES RODZAJ OPRACOWANIA KOD ROBÓT BUDOWL. wg. CPV INWESTOR PROJEKTANT DATA OPRACOWANIA | SIEĆ WODOCIĄGOWA z PRZYŁĄCZAMI w. Józefów gm. Wróblew OGÓLNA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45321300-8 ( Prace budowlane dotyczące budowy wodociągów ) GMINA WRÓBLEW 98-285 Wróblew inż. Ireneusz Jaszczyk SIERADZ –08-2009 rok |
| --- | --- |

#### S P I S    T R E Ś C I

1. Część ogólna

1.1Nazwa zamówienia

1.2 Przedmiot i zakres robót  budowlanych

1.3  Wyszczególnienie i opis robót

1.4   Informacje o terenie budowy.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów oraz niezbędne wymagania dotyczące przechowywania i składowania.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót zgodnie z założoną jakością.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

6. Badania związane kontrolą i odbiorem robót

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

8. Opis sposobu odbioru robót

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

10. Dokumenty odniesienia

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia

„ Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Józefów

1.2 Przedmiot i zakres robót  budowlanych

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PVC

( 110 mm (PN 10) która uzbrojona będzie w zasuwy i hydranty p.poż.

Podstawowe parametry techniczne wodociągu:

a)  sieć wodociągowa:    		1527,0 mb

Ø 110 mm PVC                -   1497,0  mb

Ø 110 mm PE-HD            -       30,0  mb

c) rury osłonowe :

Ø 225 mm PCV                       -       18,0  mb

Ø 250 PE – HD			  -   	  25,0 mb – przewiert sterowany

1.3  Wyszczególnienie i opis robót

Sieć wodociągową zaprojektowano w działkach indywidualnych, drodze lokalnej o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej oraz w poboczu drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na długości (60m)

# Dokładną lokalizację sieci wodociągowej pokazano na mapie sytuacyjno-

wysokościowej w skali 1 : 500.

Przejścia wodociągiem zaprojektowano pod drogami o nawierzchni nieutwardzonej metodą rozkopu w rurach osłonowych PCV. Roboty ziemne w poboczu drogi o nawierzchni asfaltowej należy wykonać w szalunkach.

W przypadku natrafienia na  urządzenia wodno-melioracyjne według rys. w PT – roboty wykonać pod nadzorem GSW i UG Wróblew.

  - Informacje o terenie budowy.

- uzbrojenie terenu

Aktualnie na terenie przeznaczonym pod budowę  wodociągu znajdują się niżej wymienione obiekty :  drogi gminne, linie energetyczne napowietrzne, istniejąca sieć wodociągowa z przyłączami, zbiorniki bezodpływowe na ścieki, budynki mieszkalne i gospodarcze,  rowy  i ewentualnie sieć drenarska.

- organizacja robót

Na terenie działek wg załączonego wykazu projektuje się ułożenie sieci wodociągowej z przyłączami. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur wodociągowych ciśnieniowych PCV  i PEHD 1-MPa Ø 110  mm.

Sieć wodociągowa zlokalizowana została wzdłuż dróg, w pasie drogowym. Skrzyżowanie z przepustami drogowymi i drogami asfaltowymi wykonane będzie przewiertem w rurach osłonowej stalowych natomiast pod dnem

rz. Myja  przewiertem sterowanym w rurze osłonowej Ø 250 PE-HD 1,0 MPa ( zgodnie z warunkami wydanymi przez WZMiUW w Łodzi Terenowy Inspektorat w Sieradzu ).

W przypadku dróg o nawierzchni nie umocnionej przekopem otwartym w rurach osłonowych. Przejścia przekopem otwartym po ułożeniu rur  należy zasypywać warstwami odpowiednio zagęszczając dotyczy to również poboczy.

- zabezpieczenie interesów osób trzecich

Zabezpieczenie osób trzecich nie dotyczy przebieg wodociągu uzgodniono z zainteresowanymi stronami-właścicielami nieruchomości

- ochrona środowiska

Wykonywane roboty nie będą miały wpływu na środowisko

- warunki bezpieczeństwa pracy

Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót winien przeszkolić pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i opracować Instrukcję Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaże wykonawcy plac pod zaplecze budowy

- warunki dotyczące organizacji ruchu

Określone zostały w przypadku dróg powiatowych przez PZD w Łasku, dróg wojewódzkich przez ZDW w Łodzi,  pozostałe odcinki wykonywane w pasie drogowym należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym (Dz.U. Nr 11 z 1992 r) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokości 1,0 m i oświetlenie w nocy światłem ostrzegawczym. Projekt organizacji ruchu sporządza wykonawca robót, koszt zajęcia pasa drogowego również pokrywa wykonawca robót.

- ogrodzenia

Zaplecze budowy należy wygrodzić siatką o wysokości 1,5 m i oznaczyć tablicą informacyjną zgodną z obowiązującymi przepisami.

- zabezpieczenia chodników i jezdni

Roboty wykonywane  w pasie drogowym należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym (Dz.U. Nr 11 z 1992 r) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie w nocy światłem ostrzegawczym

- nazwy i kody robót

Przyjęto z Słownika CPV „Prace budowlane dotyczące budowy wodociągów i instalacji”

nr 45231300- 8

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów oraz niezbędne wymagania dotyczące przechowywania i składowania.

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PCW-1,0MPa (160,110 i 90 mm oraz kształtek przejściowych PCW (lub żeliwnych) połączonych na uszczelki gumowe. Zalecane materiały do budowy sieci wodociągowej i przyłączy:

- rury wodociągowe PE, PE-HD, PVC na ciśnienie 1,0 MPa.

- nawiertki (samonawiercające), Hawle, von Roll

- kształtki do rur PE Plassmec, George Fischer, Hawle,

- zasuwy polskie Fig.002 lub firm VAG, Erhard (bezdławicowa), Hawle.

Hydranty nadziemne zaprojektowano na odejściach Ø90PCV L= 1,0 – 3,0 m połączenia kołnierzowe na uszczelkę płaską za pomocą  śrub.

Sieć wodociągowa rozdzielcza uzbrojona będzie w:

- hydranty p.pożarowe nadziemne o Ø80 mm na odejściach z zasuwą

odcinającą kołnierzową o śr.80 mm,

- zasuwy sieciowe żeliwne kołnierzowe  z obudową i skrzynką uliczną

- opaski wodociągowe

- tabliczki do oznakowania zasuw sieciowych umieszczone na słupkach stalowych ocynkowanych i budynkach

- wodomierze skrzydełkowe Ø20-25mm POWOGAZ lub METRON

- zawór antyskażeniowy EA-251-Danfoss lub równoważny

Materiały należy składować i przechowywać zgodnie z normami producenta-wytwórcy materiałów.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót zgodnie z założoną jakością.

Do wykonywania robót zaleca się stosować następujący sprzęt:

- do wbudowania rur osłonowych pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy użyć wiertnic poziomych,

- do wbudowania rur PEHD pod dnem rz. Myja urządzenia do przewiertu sterowanego.

- do zgęszczania gruntu ubijaków mechanicznych.

- do wykonywania wykopów wskazane są koparki kołowe.

Pozostały sprzęt wg. uznania wykonawcy.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu należy używać środków transportowych dopuszczonych do ruchu publicznego.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

- trasowanie sieci wodociągowej.

Wytyczanie trasy wodociągu w terenie należy zlecić uprawnionemu geodecie i wykonać go zgodnie z projektem. Ponadto należy zachować minimalne odległości od:

- budynków 3,0 m

- znaków geodezyjnych 1,0 m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 1,0 m,

- słupów oświetleniowych i telekomunikacyjnych 1,0 m,

- pasa drzew 1,5 m

- roboty ziemne.

Roboty ziemne pod ułożenie przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z normą PN-BS-10736/1999.

Średnia  głębokość ułożenia przewodów  1,6 m ppt. Wykopy mechaniczne należy wykonać jako skarpowe przy nachyleniu skarp w zależności od kategorii gruntu. Dla gruntu kat. I - II nachylenie skarp 1:1, dla gruntu kat. III – IV nachylenie skarp 1: 0,6. Wykopy ręczne należy wykonać jako wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych umocnione szalunkami z bali drewnianych lub wyprasek stalowych ( zwłaszcza w pasie dróg o nawierzchni asfaltowej) Zasypanie wykopów należy wykonać po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej odpowiednio go zagęszczając( zgodnie z opisu w kosztorysie-górną warstwę 20 cm wykonać z mieszanki żwirowo-piaskowej z zagęszczeniem Iz=1,0-dotyczy poboczy w drogach asfaltowych).Po zakończeniu robót pobocza dróg oraz teren prowadzonych robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

- montaż przewodów wodociągowych.

Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10725/1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu oraz zgodnie ze schematem węzłów.

Połączenia 6-metrowych odcinków rur PVC wykonane będą przy pomocy kielichów i uszczelek gumowych.

Montaż uzbrojenia sieci wodociągowej należy wykonać przy pomocy kształtek żeliwnych  i PVC. Hydranty nadziemne zaprojektowano na odejściach L= 1,0 – 3,0 m za rowem przydrożnym a przed ogrodzeniami zagród.

- montaż przyłączy wodociągowych

Przyłącza wodociągowe wykonano z rur PE 1.0 MPa Ø 40-50  mm łączonych z siecią wodociągową za pomocą nasad(opasek) wodociągowych NCS, NS, NWZ z zaworem odcinającym lub zasuwą domową. Zasuwy domowe należy wbudować na przyłączu na terenie posesji – przypadek głębokich rowów przydrożnych i brak szerokiego  pobocza drogowego, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez inwestora i inspektora nadzoru.

Zawory przy nasadach rurowych z przedłużonym trzpieniem do zasuw wraz z obudową zakończoną skrzynką żeliwną uliczną i betonem prefabrykowanym.

Przyłącza projektuje się zakończyć zestawem wodomierzowym. Generalnie projektuje się wodomierze skrzydełkowe Ø 20 mm z podejściem obustronnym i zaworami przelotowymi Ø 25 mm i 20 mm oraz zaworami zwrotnymi antyskażeniowymi np. EA-Danfoss Ø 20 mm.

6. Badania związane kontrolą i odbiorem robót

Zmontowane odcinki rurociągu o długości 200 – 300 m należy zasypać warstwą 30 cm piasku zostawiając nie zasypane  miejsca połączeń kielichowych i uzbrojenia. Tak przygotowany rurociąg należy  poddawać próbie ciśnienia 1,0- MPa.

Wynik uważa się za pozytywny jeżeli w ciągu 30 minut nie zauważa się spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100 mb przewodu i armatury.

Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastyczności rur z PVC w niskich temperaturach należy unikać montowania rur poniżej temperatury 0 0C.

Po ewentualnych nocnych przymrozkach należy zawsze poczekać do chwili podniesienia się temperatury powyżej + 5 oC.

Po wykonaniu próby szczelno(ci, przed oddaniem wodociągu

do eksploatacji należy przeprowadzić również dezynfekcję przewodów.               W tym celu należy napełnić sieć wodociągową roztworem 30 g wolnego chloru w 1 m3 wody i przetrzymać w rurociągu na okres 24 godzin.

Po dokładnym przepłukaniu sieci wodociągowej zlecić badania wody do

koncesjonowanej SSE, celem uzyskania decyzji o dopuszczeniu wodociągu do eksploatacji. Wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać atesty lub aprobaty techniczne PZH.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Podstawą przedmiarowania i obmiaru robót jest dokumentacja budowlana (techniczna) oraz inwentaryzacja geodezyjna – protokół z inwentaryzacji geodezyjnej przedłożony przez uprawnionego geodetę.

8. Opis sposobu odbioru robót

Odbiór robót dokonywany jest komisyjnie przy udziale między innymi : inwestora, inspektora nadzoru, kierownika budowy lub przedstawicieli  instytucji zaproszonych do udziału w odbiorze przez inwestora.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Nie przewiduje się robót tymczasowych.

Roboty towarzyszące tyczenie i inwentaryzację wodociągu zleca inwestor.

##### Koszty związane z zajęciem pasa drogowego dróg będących pod zarządem UG Wróblew oraz projekt organizacji ruchu pokrywa wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

- DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1Normy

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.Wymagania.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykły.

PN—53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10728  Studzienki wodociągowe.

PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny- kanalizacyjna.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.

PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-76/C-89202  Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-74/C-89204  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.

PN-58/C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

PN-76/C-96178  Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy.

# PN-87/H-74051  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

# PN-64/H-74086   Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-74/H-74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-74/H-74200  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania..

PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-86/H-74374  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ciśnienie nominalne 1.0MPa

PN-83/M-740024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania.

PN-83/M-740024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 0,63 MPa.

PN-83/M-740024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1,0 MPa.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne  na ciśnienie nominalne 1,0 MPa.

PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe żeliwne  na ciśnienie nominalne 1,0 i 1,6 MPa.

BN-76/0648-76  Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.

BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

BN-87/6755-06  Welon z włókien szklanych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

BN-86/9192-03  Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-81/9192-04  Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Wymagania techniczne wykonania i wbudowania.

BN-81/9192-05  Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

BN-82/9192-06  Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze.

9.2 Inne dokumenty

60-Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982r.

61- Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją projektowanych budowli. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1984r.

62-Katalog budownictwa.

KB4-4.11.6(1) przejście rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typP do P6 (marzec 1979 r.)

KB4-4.11.6(5) studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973r)

KB8-13.7(1) przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r)